## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2022г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2022 году были запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-10/6/0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 25376  км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2022г. |
| --- |
| РЭС Владимир г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина | % вып. |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 - ул. Николо-Галейская Храм Владимир | м | 669 | 110,52% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 - ВЛ-2 Владимир | м | 220 | 99,14% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-40 - ул. Мира, Лермонтова Владимир | м | 606 | 111,91% |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 50 ул. Речная, Крымская, Южный пер., Сакко, Суворова, Мещерская Гусь-Хрустальный | м | 1400 | 96,67% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 76 ул. Стеклозаводская, Кольцевая, Березовая, 1,3,5,7,9,11,13 Проезды Гусь-Хрустальный | м | 2900 | 86,49% |
| РЭС Западный ПО Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ул. Серегина Киржач | м | 1500 | 100% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-96 ул. Советская Киржач | м | 720 | 100% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ул. Свобода Киржач | м | 1 950 | 87,57% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ул. Бобкова Киржач | м | 900 | 88,5% |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 12 ул.Челюскинцев - Суворова (30018) Ковров | м | 70 | 100% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 87 ул. Киркижа-Калинина-пр.Муромский (30173-30179, 30220-30229) Ковров | м | 1 055 | 98,1% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 45 ул. Восточная (30086) Ковров | м | 940 | 103,7% |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ г. Ковров Ковров | м | 200 | 100% |
| РЭС Западный ПО Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 11 ф.9 - ул. Матросова, Крупской, Р. Люксембург Кольчугино | м | 1480 | 86,53% |
| г. Кольчугино | КТП 4, ф.2 - ул. Рачкова 1-19, 4-16; ул. Центральная 8а; ул. Октябрьская 3а Кольчугино | м | 1158 | 96,96% |
| РЭС Владимир ПО Собинка |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 34 ул.Набережная г.Лакинск | м | 75 | 100% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 35 ул.Горького Лакинск | м | 68 | 100% |  |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 36 ул.10 Октября Лакинск | м | 20 | 100% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП-29 - ул.Лермонтова г.Лакинск | м | 1222 | 89,85% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП-48 - ул.Гоголя г. Собинка | м | 417 | 154,44% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП-59 - ул.Молодежная г. Собинка | м | 243 | 44,18% |  |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП-6 - ул.Гагарина г. Собинка | м | 418 | 88,94% |
| д.Перебор | ВЛ-0,4кВ ТП-17 - д.Перебор д.Перебор | м | 1790 | 68,85% |
| РЭС Владимир ПО Судогда |
| п.Воровского | ВЛ-0,4 кВ ТП10 п.Воровского - ул. Куйбышева п.Воровского | м | 300 | 100% |
| п.Болотский | ВЛ-0,4 кВ ТП15-ул.Садовая п.Болотский п.Болотский ПО Судогда | м | 435 | 102,79% |
| РЭС Западный ПО Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ КТП-1 ул.Владимирская Петушки | м | 2 030 | 96,67% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП - 35 - ул. Лесхозная Петушки | м | 1 205 | 105,24% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 7.2 - ул. Восточная, Садовая, Народная, Октябрьская, Южная, Дружбы. (ПТ0000057) Петушки | м | 804 | 108,8% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 7.2 - ул. Восточная, Садовая, Народная, Октябрьская, Южная, Дружбы. (ПТ0000057) Петушки | м | 581 | 105,64% |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составили 58534,3 тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## Согласно плана производственной программы 2022 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в 2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков до потребителей ПАО «Т Плюс» и ООО «ЭСВ».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению потерь электрической энергии.

## В 2022 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 138 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «ОРЭС-Владимирская область»  в результате выполнения данного мероприятия – 928,72тыс.кВт∙ч.

## 3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии до 10,41% от поступления в сеть.

Мероприятия по снижению потерь на 2023 г.

В 2023 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 6,175 км.

Планируемый затраты на выполнение данного мероприятия 5933,08 тыс. руб.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2023г. |
| --- |
| РЭС Владимир г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-277 - фид. ВЛ-1 Владимир | м | 434 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-354 - фид. ВЛ-1 Владимир | м | 372 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-430 - фид. ВЛ-2 Владимир | м | 460 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-58 - фид. Жилье Владимир | м | 625 |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 125 п. Гусевский ул. Мира, Строительная, Советская, станция перекачки Гусь-Хрустальный | м | 775 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 21 ул. Гусевская, Ремонтная, пер.Верхний, пер.Речной, Набережная, Охотничья Гусь-Хрустальный | м | 760 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 3 ул. Школьная, Минская, Мичурина, Герцена, Славнова, Железнодорожная Гусь-Хрустальный | м | 375 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 52 ул. Западная, Парковая, Кирпичная, Московская, Покровская Гусь-Хрустальный | м | 600 |
| РЭС г. Ковров |
| г. Камешкоо | ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая от ТП 16 Камешково | м | 718 |
| ПО Кольчугино РЭС Западный |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.4 - ул. Нефедовская Кольчугино | м | 430 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.4 - ул. Нефедовская (46-32; 43-27), ул. Чухновского Кольчугино | м | 626 |

2. Монтаж приборов учета АСКУЭ у потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ.

В 2023 году запланирована замена элементов измерительных комплексов с истекшим МПИ у потребителей на интеллектуальные приборы учета в количестве 5576 шт.

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++, выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ дает в среднем экономию электроэнергии в объеме 3000 кВт*ч в год.

4. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2023 году планируется вывести в резерв 140 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Жульков А.Г.